UPS 参数

| 品名 | 参数配置 | 单位 | 数量 | 预算价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20KVA UPS电源 | 1.负载容量：16KW/20KVA带维修旁路；逆变输出隔离变压器 2.为避免误操作，UPS的开、关机采用双键组合的形式来实现开关机， 3.输入电压范围：285-475VAC， 频率范围40-70Hz输入连接；三相五线；输入谐波失真（THDI）：3%；输入功率因数：＞0.99； 4.输出频率：50/60Hz 输出连接：单相三线 5.额定输出功因：0.8；过载能力：125%：10Min、150%：1min；效率;93%、98%(ECO)； 6.电池：与主机同品牌，额定容量12V100AH，外壳可以承受压力50kpa，气体复合效率≥97%，蓄电池间链接板电阻0.025 7.配置16块12V 100AH电池，标准电池柜1套，延时1小时左右 8.包括安装所需的线缆、辅材及货物的运输、安装、税费等。 | 套 | 1 | 4.8万元 |