附件：1

内江市第二人民医院

空气能机组维保要求及内容

- 一、维保要求

1.根据国家和地方有关安全防范技术规范要求，提供空气能设备机组维修保养服务，保障其正常运行。

2.维保企业驻点技术工程师不低于3人，按24小时工作制进行维护保养工作，对空气能设备机组进行定期维修保养外，在接到系统故障通知后在24小时内解决故障。如故障问题不能在24小时内解决的，应及时向使用单位汇报情况，并采取有效的应急措施和提供有效方案及时处理。

3.提供详细的空气能设备机组巡检（月检、季检、年检）报告，及时反馈设施设备的运行情况，并提供合理化建议。

4.提供安全技术防范咨询服务，协助使用单位建立健全相关规章制度和制定安防系统应用解决方案。

二、维保内容

- 1.定期检查机外安装的水路过滤器应定期清洗，保证系统内水质清洁，以避免机组因过滤器脏堵造成主机损坏，如因已有条件造成的不能清洗，或清洗不能满足要求，须更换水管管路，报我方同意后进行；

- 2.定期检查机组的电源和电气系统的接线是否牢固，电气元件是否有动作异常，如有应及时维修和更换；

- 3.定期检查机组的各个部件的工作情况，检查机内管路接头和阀门处是否有油污，确保机组制冷剂无泄漏；

- 4.定期检查水系统的补水、水箱安全阀、液位控制器和排气装置工作是否正常；

- 5.定期检查水泵、水路阀门是否工作正常，水管路及水管接头是否渗漏；

- 6.每季定期清洗一次水箱及主机至水箱出水管道水垢；

- 7.定期检查主机冷凝器，如需清洗，报我方同意后进行，严禁使用腐蚀性清洗液清洗冷凝器；

- 8.定期清洗蒸发器翅片。

附件：2

- 内江市第二人民医院

- 空气能热水机组信息清单

| 一住院楼 （外科大楼） | 4台 | 水箱4台 增压泵7个 | 5匹主机1台 10匹主机3台 | 2014.6使用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二住院楼 （肾内科大楼） | 2台 | 水箱2个 增压泵3个 | 5匹主机1台 10匹主机1台 | 2014.10使用 |
| 三住院楼 （内科大楼） | 5台 | 水箱4个 增压泵9个 | 5匹主机3台 10匹主机2台 | 2013.1使用 |
| 四住院楼 （肿瘤科大楼） | 1台 | 水箱1个 增压泵2个 | 10匹主机1台 | 2014.3使用 |
| 五住院楼 （精神科大楼） | 4台 | 水箱3个 增压泵4个 | 10匹主机4台 | 楼顶两台2014.6使用 2018.3使用 |
| 六住院楼 （传染科大楼） | 2台 | 水箱2个 增压泵3个 | 10匹主机2台 | 2015.8使用 |
| 新直线加速大楼 | 1台 | 水箱1个 增压泵2个 | 10匹主机3台 | 2019.1使用 |
| 全科培训大楼 | 2台（格力） | 水箱1个 增压泵3个 | 5匹主机1台 10匹主机1台 | 2015.8使用 |

主机共计21台，水箱共计18个，增压泵33个