项目编号：内二采〔2024〕24号

- 内江市第二人民医院检验科

- 检测分析室中央空调增容改造采购项目

院

内

谈

判

文

件

内江市第二人民医院

2024年08月

目 录

第一部分 谈判邀请	2

第二部分 供应商须知	5

第三部分 资格要求证明材料	11

第四部分 采购项目技术、服务要求及其他商务要求	11

第五部分 响应文件格式	16

- 第一部分  谈判邀请

内江市第二人民医院（采购人）拟对内江市第二人民医院 检验科检测分析室中央空调增容改造采购项目采用院内谈判的方式进行采购，特邀请符合本次院内谈判要求的供应商参加本项目的谈判采购活动。

一、项目基本情况

1.采购人：内江市第二人民医院；

2.项目名称：内江市第二人民医院 检验科检测分析室中央空调增容改造采购项目

- 二、资金情况

1.预算金额：83192元（大写：人民币捌万叁仟壹佰玖拾贰元整）；

2.最高限价：83192元（大写：人民币捌万叁仟壹佰玖拾贰元整）；

3.服务期限：20个工作日（包含运输、安装、调试）。

三、项目简介

本项目共计一个包，内江市第二人民医院 检验科检测分析室中央空调增容改造采购项目（详见采购文件第四部分）。

- 四、邀请方式及结果公告方式

- 采购公告及结果公告方式：在“内江市第二人民医院官网”上以公告形式发布。

- 五、供应商参加本次采购活动应当具备的资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 6、供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人参加本次采购活动前三年内不得具有行贿犯罪记录；

7、本项目不接受联合体参与。

8、法律、行政法规规定的其他条件；

- 六、禁止参加本次采购活动的供应商

- 参照《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）的要求，采购人将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在采购公告发布之日前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。若因供应商为事业单位、团体组织、自然人等原因，在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道未查询到信息的，视为未被列入失信记录名单。

- 七、采购文件的获取时间及方式

报名时间及采购文件获取方式：招标文件自即日起至2024年08月29日，供应商自行进入内江市第二人民医院门户网站，自行下载。

- 八、响应文件递交时间和地点

1.响应文件递交时间：2024年08月30日08时50分至09时00分（北京时间）；

2.响应文件递交地点：内江市第二人民医院采管科办公室。

九、谈判时间和地点

1.谈判时间：2024年08月30日09时00分；

2.谈判地点：内江市第二人民医院指定地点。

请在规定的时间内将响应文件递交至指定地点，逾期送达或不符合采购文件相关规定的响应文件恕不接受，本次不接受邮寄的响应文件。

十、联系人及联系电话

组织部门：采管科；

联系人：李老师；

联系方式：0832-2032866。

- 第二部分 供应商须知

一、适用范围

本谈判文件的最终解释权归内江市第二人民医院所有。

- 本谈判文件仅适用于本次采购所叙述的货物采购。

二、谈判费用 （实质性要求）

无论采购的结果如何，供应商自行承担所有参加响应活动有关的全部费用。

三、充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的采购活动。

前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

利害关系代理人处理 。2家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其响应文件作为无效响应处理。

四、响应文件

（一）响应文件的语言

采购人和供应商之间的所有函件往来必须使用汉语语言文字。响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则，所提供的外文资料将被视为无效材料。（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。）；翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准；如因未翻译而造成的废标，由供应商承担。

（二）联合体（实质性要求）

本项目不接受联合体参与采购。

（三）响应文件提供的证明材料 （实质性要求）

1.响应文件的组成：

1.1报价单；

1.2法定代表人授权委托书；

1.3承诺函；

1.4技术应答表及商务要求应答表；

1.5实施及服务方案；

1.6对应综合评分表具体要求提供能够提供的相关承诺或证明材料（如未提供也不影响供应商响应文件的有效性）；

1.7其他有利于采购人或者供应商认为需要提供的文件和资料（如未提供也不影响供应商响应文件的有效性）；

注：1、响应文件所需提供的全部证明材料内容均须有效；

2、以上每页资料必须逐页加盖公司鲜章并加盖骑缝章。

（四）谈判文件的澄清和修改

采购人可以依法对谈判文件进行澄清或者修改。

采购人对已发出的谈判文件进行澄清或者修改，应当及时通知获取了谈判文件的供应商要求领取澄清或者修改内容的书面通知时不得拒绝。该澄清或者修改的内容为谈判文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响响应文件的，采购人发布公告并书面通知供应商的时间，应当在递交响应文件截止时间至少2个工作日前；不足上述时间的，应当顺延提交响应文件的截止时间。

（五）响应文件编制、签署

响应文件一式3份（其中正本1份、副本2份）,响应文件封面上标注“正本”、“副本”字样，注明项目、项目名称和供应商名称。

若正本与副本内容出现差异时，则以正本为准；副本可用正本的复印件。

响应文件正本和副本应当采取胶装方式装订成册，不得散装或者合页装订。 响应文件的打印和书写应当清楚工整，不得出现字迹潦草、表达不清等可能导致非唯一理解的情形。任何修改、行间插字、涂改或增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。

响应文件正本必须使用不褪色、不变质的墨水书写或打印,并在规定签章处逐一签字和加盖公章，其响应单位加盖公章应为鲜章，签署、盖章和内容应完整、有效，未按要求加盖公章、骑缝章视为无效响应。

响应文件应统一使用 A4 幅面纸印制，逐页编目编码以方便评审小组查阅。

（六）响应文件的密封和标注

供应商应将其响应文件用密封袋密封，并在封口处加盖单位公章，若不满足以上要求，将有可能拒收其响应文件。

在密封袋封面上注明项目名称、供应商名称、及“响应文件”字样。

如果未按前款规定密封和标记，采购人对响应文件的误投或提前拆封不负责任。对由此造成提前开封的响应文件，采购人将予以拒绝，并退回供应商。

（七）响应文件的递交 （实质性要求）

1.供应商应在递交响应文件截止时间前将响应文件送达指定地点；

2.超过截止时间送达的或未按要求密封的响应文件将不予接收。

（八）评审 （实质性要求）

1.本项目评审方法为：

最低评标价法。是指响应文件满足采购文件全部实质性要求且响应报价最低的供应商为成交候选供应商的评审方法。

2.内江市第二人民医院对未成交原因不作任何解释，且提交的所有响应文件均不退回。

（九）评定程序 （实质性要求）

1.接收响应文件

供应商签到、递交响应文件，并当众接受检查（响应文件的数量、封装、标注等是否规范），没有按照要求进行密封和标识的，采购人有权根据具体情况拒绝接收供应商的响应文件。采购人在监督人员监督的情况下，开封所有响应文件。

2.评审小组对响应文件进行初步资格审查，初审不合格的按照无效响应文件处理，初审具体内容如下：

2.1响应文件未按照采购文件编制要求编制；

2.2响应文件中的资料未加盖供应商单位的公章；

2.3响应文件中法定代表人、委托代理人未签字；

2.4报价高于最高限价；

2.5本采购文件第三部分要求提供的资格要求证明材料。

3.在评审过程中，评审小组认为供应商的报价明显低于其他通过实质性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，评审小组应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效处理。

4.在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，该项目应再进行第二次公告采购；

5.在评审过程中，供应商响应文件实质性符合采购文件要求的前提下，评审小组对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，应当以书面形式要求供应商作出必要的书面澄清、说明或者更正，并给予供应商必要的反馈时间。

- （十）本项目不接受分包转包。（实质性要求）

- 第三部分 资格要求证明材料

- 一、供应商参加采购活动应当具备的资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 6、供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人参加本次采购活动前三年内不得具有行贿犯罪记录；

- 7.本项目不接受联合体采购。

- 注：以上所有资格条件可在同一封承诺函中承诺证明，格式详见响应文件格式第三点承诺函。

- 第四部分 采购项目技术、服务要求及其他商务要求

- 一、项目概述

根据院内业务发展需要，现拟通过竞争性谈判的方式采购采购一套多联空调系统，保证日常工作正常进行。

★二、采购清单及技术参数要求

（一）采购清单及技术参数要求

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吸顶式室内机 | 1、制冷量≧12.5KW， 2、制热量≥14.0KW, 3电功率≤0.086KW, 4、风量≥1730m³/h， 5、噪音≤44dB(A) | 台 | 4 | 因检测室内不能有导致机组坏损的因素存在,如空调冷凝水等。所以内机需为吸顶式内机，需要安装冷凝水提升水泵。 |
| 2 | 室外机 | 1、制冷量/制热量≧47.8KW/53.0KW, 2、制冷功率/制热功率≤13.7KW/12.7KW, 3、APF≥4.5， 4、噪音≤61dB(A)， 5、外机静压≥35Pa, 6、冷媒液管的φ视距离而定，最大化的发挥主机应有的制冷效果 7、冷媒气管的φ与（与8同理） 9、制冷剂：R410A | 台 | 1 |  |
| 3 | 遥控器 | 1. 液晶面板；2. 控制器采用集成电源形式，无需独立的电源供电，且具有参数显示、参数设置、模式切换、故障显示及查询等功能。 | 个 | 5 | （参考数量不作为费用标准，供应商确保空调安装后正常使用即可） |
| 4 | 冷媒铜管 | 1. 介质：冷媒；2. 规格：φ9.52*0.6mm 管道及管件；3. 连接形式：焊接；4. 压力试验及吹、洗设计要求：满足规范要求。 | 米 | 43 | （参考数量不作为费用标准，供应商确保空调安装后正常使用即可） |
| 5 | 冷媒铜管 | 2. 规格：φ12.7*0.6mm 管道及管件；3. 连接形式：焊接；4. 压力试验及吹、洗设计要求：满足规范要求。 | 米 | 58 | （参考数量不作为费用标准，供应商确保空调安装后正常使用即可） |
| 6 | 冷媒铜管 | 1. 介质：冷媒；2. 规格：φ15.9*0.8mm 管道及管件；3. 连接形式：焊接；4. 压力试验及吹、洗设计要求：满足规范要求； | 米 | 65 | （参考数量不作为费用标准，供应商确保空调安装后正常使用即可） |
| 7 | 冷媒铜管 | 1. 介质：冷媒；2. 规格：φ19.1*0.8mm 管道及管件；3. 连接形式：焊接；4. 压力试验及吹、洗设计要求：满足规范要求； | 米 | 45 | （参考数量不作为费用标准，供应商确保空调安装后正常使用即可） |
| 8 | 冷媒铜管 | 1. 介质：冷媒；2. 规格：φ22.2*1.0mm 管道及管件；3. 连接形式：焊接；4. 压力试验及吹、洗设计要求：满足规范要求； | 米 | 75 | （参考数量不作为费用标准，供应商确保空调安装后正常使用即可） |
| 9 | 分歧管 | 型号、规格：根据现场技术要求综合配置 | 个 | 4 | （参考数量不作为费用标准，供应商确保空调安装后正常使用即可） |
| 10 | 冷凝水管 | 1. 型号、规格：DN25mm ；2. 连接方式：粘接连接；3. 安装部位：室内；4. 输送介质：冷凝水；5. 其它：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求。 | 米 | 50 | （参考数量不作为费用标准，供应商确保空调安装后正常使用即可） |
| 11 | 橡塑保温管 | Φ9.52×20mm ；难燃B1 级橡塑 | 米 | 43 | （参考数量不作为费用标准，供应商确保空调安装后正常使用即可） |
| 12 | 橡塑保温管 | Φ12.7×20mm ；难燃B1 级橡塑 | 米 | 58 | （参考数量不作为费用标准，供应商确保空调安装后正常使用即可） |
| 13 | 橡塑保温管 | Φ15.9×20mm ；难燃B1 级橡塑 | 米 | 65 | （参考数量不作为费用标准，供应商确保空调安装后正常使用即可） |
| 14 | 橡塑保温管 | Φ19.1×20mm ；难燃B1 级橡塑 | 米 | 45 | （参考数量不作为费用标准，供应商确保空调安装后正常使用即可） |
| 15 | 橡塑保温管 | Φ22.2×25mm ；难燃B1 级橡塑 | 米 | 75 | （参考数量不作为费用标准，供应商确保空调安装后正常使用即可） |
| 16 | 软接 | 1. 风口软接；2. 支架形式、材质：满足规范要求。 | M2 | 15 | （参考数量不作为费用标准，供应商确保空调安装后正常使用即可） |
| 17 | 制冷剂 | 1.R410a ；2. 满足设备技术要求 | KG | 8 | （参考数量不作为费用标准，供应商确保空调安装后正常使用即可） |
| 18 | 信号线 | 1. 带屏蔽；2. 规格：RVVP 2*0.75mm2 | 米 | 200 | （参考数量不作为费用标准，供应商确保空调安装后正常使用即可） |
| 19 | 遥控器 | 1. 液晶面板；2. 控制器采用集成电源形式，无需独立的电源供电，且具有参数显示、参数设置、模式切换、故障显示及查询等功能。 | 个 | 5 | （参考数量不作为费用标准，供应商确保空调安装后正常使用即可） |
| 20 | 冷媒铜管 | 1. 介质：冷媒；2. 规格：φ9.52*0.6mm 管道及管件；3. 连接形式：焊接；4. 压力试验及吹、洗设计要求：满足规范要求。 | 米 | 43 | （参考数量不作为费用标准，供应商确保空调安装后正常使用即可） |
| 21 | 冷媒铜管 | 2. 规格：φ12.7*0.6mm 管道及管件；3. 连接形式：焊接；4. 压力试验及吹、洗设计要求：满足规范要求。 | 米 | 58 | （参考数量不作为费用标准，供应商确保空调安装后正常使用即可） |

其他技术参数要求：

1、所投内外机设备均为全直流，即外机采用直流变频压缩机、直流变频驱动、直流变频电机，室内机采用直流电机、直流水泵。

2、所投室外机采用直流变频喷气增焓压缩机。

3、所投设备具备多重智能回油控制技术，回油率最高可达99.9%，保障系统稳定运行。

4、所投设备采用双电子膨胀阀及高精度传感器。

5、所投设备无惧室外极端高、低温环境，制冷运行温度范围-15~55℃，制热运行范围-30~30℃。

6、所投室内机采用直流无刷电机，需具备多种宜人的送风模式，可实现7档送风的功能。

7、铜管厚度须达到厂家要求的厚度，焊接处需做防腐处理，氟系统气密性耐压试验不低于系统压力的1.5倍，耐压试验时间不少于24小时。

8、所投室内机标配直流水泵，水泵最大扬程1200米，且需内置浮子开关。

9、保温棉要求为阻燃材料，保温效果佳，厚度≥2㎝。室外部分应有防晒防腐材料包扎。

（二）服务要求

空调设备供应商能提供配套的技术服务措施，为购买方提供完善的售后服务及技术支持，提供固定的售后服务人员或服务网点的名单及联系方式。所投设备、服务等，均质保2年以上。

- （三）其他要求

1.质量要求

- 1.1供应商提供的货物须是全新(含零部件、配件、使用说明书等)，表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。且具有稳定性、可靠性、安全性，并完全符合/优于国家、行业规定的质量、规格和性能要求等技术标准。

1.2所投设备满足国家一级能效要求，需提供中国能效标识网截图证明。

1.3所投设备需具备中国节能产品认证试验报告及证书，需提供国家级资质认定机构出具的报告及证书。

1.4所投设备需具备中国环境标志产品认证证书。

- 2.安全要求

供应商提供到本项目的工作人员在履行职务过程中造成自身、采购人或第三方人员伤、亡的，由供应商自行承担全部的责任。安装期间若涉火作业时，应做好必须的防火安全。中标人进场施工前，需在招标人方保卫消防部门报备，批准后方可进场施工。

- 3.争议的解决

可向采购人所在地人民法院起诉。

- 4.合同要求

4.1出现合同没有约定的新情况或遇法律规定的不可抗力，经双方协商，可变更或终止合同。

4.2其他未尽事宜，以合同约定为准。

★三、商务要求

- 1.交货时间：合同签订后20个工作日内完成送货、安装、调试。

- 2.交货地点：采购人指定地点。

3.支付约定：完成验收后支付合同金额的90%，2年质保期满后支付10%。

4.本项目报价包括但不限于：设备、搬运、运输、装卸车、利润、保险、材料、备件、税金等完成本项目所需的一切费用，采购人不再支付合同金额外的任何费用。

5.其他要求

5.1包装、运输、保管及保险

5.1.1供应商所提供的货物应为供应商原装出厂包装，货物的质量应符合国家相关标准及合同的要求，由于包装不善引起的货物损坏、缺漏的损失由供应商负责。

5.1.2货物需提供装箱清单，按清单验收货物；供应商负责将货物运到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运所产生的费用由供应商自行承担，并保证装卸现场的场地清洁；货物运输完成后，由采购人派专人对货物数量及包装等情况进行签收记录。

5.1.3供应商负责货物在现场的保管以及货物的安装、调试，直至采购人能正常使用，所需的一切材料、备件、专业工具均由供应商负责提供。供应商应向采购人提供设备安装、维修所需的专用工具和仪器，所涉及的所有费用包括在本项目报价中。

5.1.4货物在验收合格前的保险由供应商负责，供应商负责其派出现场服务人员的一切责任险。

5.1.5交货时应提供以下技术资料（如涉及）：

5.1.5.1提供配套设备的安装图纸及说明；

5.1.5.2提供配套设备使用说明书、维护手册；

5.1.5.3备件手册、零件及易损件的图纸及相关资料；

5.1.5.4其它相关技术资料。

5.2供应商在服务期内，因自身原因造成采购合同终止，由此产生的所有经济损失由供应商自行承担，如给采购人造成经济损失的，除应赔偿全部损失外，采购人还可依法追究其法律责任。在服务时效周期内可由下一成交候选供应商顺延递补或重新开展采购活动。

5.3售后服务

5.3.1质保期：2年以上（质保期为验收合格之日起开始计算）。

5.3.2质保期内货物制造质量出现问题（包括但不限于：材料或工艺不当所引起的缺陷、故障），供应商应负责三包（包修、包换、包退），费用由供应商承担；如货物经供应商2次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作供应商未能按时交货，采购人有权退货并追究供应商的违约责任。

5.3.3货物到现场后由于采购人保管或使用不当造成的质量问题，供应商亦负责修理,费用由采购人负担。

5.3.4供应商应有完善的技术支持和服务体系，可靠的售后服务保障，能提供正常的技术、备品备件服务。24小时服务热线，1小时电话响应，保证在收到采购人故障通知后30分钟内到达现场处置问题。普通故障在24小时内修复，压缩机、控制主板等故障维修在72小时内修复。

5.3.5所有设备至少实行2年以上免费包修。凡2年内因质量问题、安装焊接问题等发生故障无法修复的，应免费更换新机。

6.验收：严格按照相关法律法规和本项目采购文件的技术、技术要求以及供应商响应文件、承诺及合同约定标准进行验收。

7.其他未尽事宜以合同中约定为准。

8.缔约过失责任

中标供应商无正当理由未能在规定时间内与采购人签订合同的，需向采购人支付中标（成交）金额30%的赔偿金；若是据实结算的，按年度预算的30%支付赔偿金。赔偿金不足以弥补采购人全部损失的，还应赔偿采购人全部损失。

9.违约责任

9.1中标供应商签订合同后拒不履约的，应按合同金额30%支付违约金；若是据实结算的，按年度预算的30%支付违约金。

9.2中标供应商逾期履约，应按合同金额1‰/日支付违约金；若是据实结算的，按年度预算的1‰/日支付违约金。

9.3中标供应商其它未按合同约定履约的违约责任应按合同金额30%支付违约金；若是据实结算的，按年度预算的30%支付违约金。

9.4中标供应商支付的违约金不足以弥补采购人全部损失的，还应赔偿采购人全部损失。

注：1.标注“★”条款为实质性要求条款，不满足作无效响应处理。

2.标注“▲”条款为重要参数作扣分处理不作实质性要求。

- 第五部分 响应文件格式

一、本部分所制响应文件格式均具有实质性要求，供应商响应文件相关资料和本部分所制格式不一致的，评审小组将以未按照响应文件编制要求编制予以无效响应处理。

二、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制响应文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变响应文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，供应商可以不予填写，但应当注明。

注：供应商响应文件的编制、签署、密封和标注，具体要求详见本谈判文件第二部分响应文件编制、签署和响应文件的密封和标注，未按要求密封文件、加盖公章、骑缝章视为无效响应。

响应文件封面格式：

XXXX采购项目

响

应

文

件

供应商（加盖公章）：XXXX

法定代表人或其委托代理人签字：XXXX

联系人及联系方式：XXXX

_____年   月   日

- 一、报价表

我公司作为供应商，对此次评审活动中我公司所承诺的条款已经完全明确,也深知所承诺的事项和作出的报价可能给我公司带来的风险和后果。如果我公司在评审活动中有弄虚作假等违法违规行为，以及成交后因报价低或不执行承诺条款而不履约，我公司愿承担一切责任（包括赔偿损失、取消评审及成交资格等）

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 序号 | - 货物名称 | - 规格型号 | - 货物品牌及制造厂家 | - 单位 | - 数量 | - 单价（元） | - 合计（元） | - 是否为进口产品 | - 备注 |
| - ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 总报价 - （人民币：元） |  |  | - 小写： - 大写： |  |  |  |  |  |  |

注：1、报价包含设备、搬运、运输、装卸车、利润、保险、材料、备件、税金等完成本项目所需的一切费用，采购人不再支付合同金额外的任何费用。

供应商（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：    年   月    日

- 二、法定代表人身份证明书

（姓名、性别、年龄）在我公司（或者企业、单位）任   （董事长、总经理等）职务，是我公司（或者企业、单位）的法定代表人。

特此证明。

（供应商名称加盖公章）

日期：XXX年XXX月XXX日

附：1.法人身份证明材料复印件并加盖供应商公章。

- 2.由法定代表人参加采购活动时只需提供“法定代表人身份证明文书”。

- 三、法定代表人授权委托书

内江市第二人民医院：

本授权声明：XXX（单位名称），XXX（法定代表人姓名、职务）授权XXX（被授权人姓名、职务）为我方参加XXX项目采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

供应商名称（盖单位公章）：XXX

法定代表人（签字或盖章）：XXX

授权代表签字：XXX

日    期：XXX年XXX月XXX日

注：1.如法定代表人参加采购活动的，响应文件中不需提供法定代表人授权委托书，但必须提供加盖公章的法定代表人身份证明及身份证复印件。

- 2.如委托代理人参加采购活动的，响应文件中必须提供加盖公章的法定代表人授权委托书，法定代表人和委托代理人的身份证复印件。

四、承诺函

内江市第二人民医院：

我单位作为本次采购项目的供应商，根据谈判文件要求，现郑重承诺如下：

- 具备参加本项目规定的以下条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- （五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- （六）供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人参加本次采购活动前三年内不得具有行贿犯罪记录；

- （七）本项目不接受联合体采购。

（八）法律、行政法规规定的其他条件；

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商名称：              （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：      年 月 日

- 五、供应商应当提供的资格、资质性及其他相关材料

（供应商提供加盖公司鲜章的书面证明材料）

- 六、技术/服务应答表

| 谈判文件 参数序号 | 谈判文件技术参数要求 | 供应商响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | XX |  |  |
|  | … | … |  |

注：供应商必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其报价或成交资格。如与谈判文件所列技术相关条款无偏离，则无须逐条应答。如有偏离条款（包括正偏离和负偏离），请将偏离条款逐条应答。未明确偏离的条款，视为默认接受，供应商不得籍未作应答而拒不接受。若谈判文件中有要求提供证明材料的技术条款应当在此表中列出并应答。

供应商名称：              （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：      年 月 日

- 七、商务要求应答表

| 序号 | 谈判文件中商务要求 | 响应文件应答 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

注：供应商必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其报价或成交资格。如与谈判文件所列技术相关条款无偏离，则无须逐条应答。如有偏离条款（包括正偏离和负偏离），请将偏离条款逐条应答。未明确偏离的条款，视为默认接受，供应商不得籍未作应答而拒不接受。若谈判文件中有要求提供证明材料的技术条款应当在此表中列出并应答。

供应商名称：              （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：      年 月 日

- 八、实施及服务方案

（详细阐述，包含但不限于计划、方案、服务承诺等）